## Hoja1
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS BACTERIOLOGICO
SANTA ELENA | TIPO | FECHA | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E.COLI | PSEUDOMONA
|  |  | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA
En 100 ml
| Cruda | 2023-05-10 | - | 460 | 23 | Ausencia
| Decantada | 2023-05-10 | - | 240 | 23 | Ausencia
| Filtrada 1 | 2023-05-10 | - | 43 | 3.6 | Ausencia
| Filtrada 2 | 2023-05-10 | - | 9.1 | 9.1 | Ausencia
| Consumo | 2023-05-10 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD | NMP | NMP | NMP
EMPLEADO |  |  | Ref. 4500- Cl | Ref. 9221.B | Ref.9221-E | Ref. 9213.F
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS FISICO-QUIMICO
| DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
STA ELENA | 380 | 131.2 | 12.6 | - | 48 | - | 0.69 | 8.4 | 920
MÉTODO | Volumetría372 (titulometría con EDTA) | 152Volumetría (titulometría con EDTA) | Diferencia entre Dureza Total y Catión Cálcico | Volumetría | Argentometría. Mtdo de Mohr | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelometría | Método electrométrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | Ref.3500.D | Ref.(3111)-3500-Ca.D | Ref.3500-Mg.E | Ref.2320-A | Ref.4500-Cl-B |  | Ref.1230-B | Ref. 4500 H B | Ref. 2510 B
LÍMITE | 500 | NE (1) | NE (1) | 400 | 400 | 400 | 2 | 6.5/8.5 | 2000
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
ORIGEN: | AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 002/23
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PLANTA POTABILIZADORA SANTA ELENA
Fecha de muestreo: MAYO 2023