## Hoja1
PERFORACION | ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE PERFORACIONES
| TIPO |  | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | PSEUDOMONA
|  | FECHA | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA | OBSERVACIONES | ESTADO
En 100 ml
Costa Flores | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
El Encuentro | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Sindicato TV | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.5 | <2 | <2 | Ausencia
Bº Conni | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
San Cayetano | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Terrada Sur | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Agrelo | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Costa Esperanza | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Ribera | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Natania 45 | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Monteverdi | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia | Bomba de cloro rota, no se extrae muestra de consumo | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0 | - | - | -
Araoz | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Liceo RC | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.3 | <2 | <2 | Ausencia
Castro Barros | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia | Bomba de cloro rota, no se extrae muestra de consumo | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0 | - | - | -
Paso | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Carbometal | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Lar de Boedo | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD Ref. 4500- Cl | NMP Ref. 9221.B | NMP Ref.9221-E | NMP Ref. 9213.F
EMPLEADO
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
PERFORACION | ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE PERFORACIONES
| TIPO |  | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | PSEUDOMONA
|  | FECHA | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA | OBSERVACIONES | ESTADO
En 100 ml
G. Vieja y las Palmas | Crudo | 2023-04-18 | - | 75 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Brandi | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Cordón del Plata | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD Ref. 4500- Cl | NMP Ref. 9221.B | NMP Ref.9221-E | NMP Ref. 9213.F
EMPLEADO
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA.- C.A.A Cap XII -Art 982. Los analisis son realizados de acuerdo a la metodologia especificada en Standard Methods Ed 17.
PERFORACION | DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU) |  | (Us/cm2)
Costa Flores | 548 | 145.6 | 44.66 | 142 | 70 | - | 0.216 | 8 | 997
El Encuentro | 620 | 206.4 | 25.24 | 127 | 82 | - | 0.38 | 8.01 | 1077
Sindicato | 572 | 184 | 27.18 | 157 | 70 | - | 0.149 | 7.86 | 1077
Bº Conni | 656 | 203.2 | 35.92 | 117 | 78 | - | 0.258 | 7.95 | 1036
San Cayetano | 556 | 172.8 | 30.09 | 108 | 88 | - | 0.178 | 8.05 | 969
Terrada Sur | 1120 | 256 | 116.5 | 313 | 118 | - | 0.281 | 7.47 | 1702
Agrelo | 380 | 114 | 23 | 88 | 60 | - | 0.13 | 8 | 820
Costa Esperanza | 440 | 160 | 9.7 | 103 | 76 | - | 0.17 | 8.09 | 1007
Ribera | 476 | 160 | 18.44 | 113 | 78 | - | 0.454 | 7.99 | 979
Natania 45 | 540 | 147.2 | 41.74 | 103 | 70 | - | 1.02 | 8.14 | 932
Monteverdi | 592 | 123.2 | 68.93 | 176 | 84 | - | 0.226 | 7.41 | 1054
Araoz | 568 | 190.4 | 22.33 | 147 | 76 | - | 0.408 | 7.85 | 1030
Liceo RC | 640 | 211.2 | 27.18 | 186 | 72 | - | 0.208 | 7.78 | 1084
Castro Barros | 572 | 160 | 41.74 | 206 | 78 | - | 0.302 | 7.81 | 1119
Paso | 692 | 243.2 | 20.38 | 201 | 96 | - | 0.216 | 7.87 | 1275
Carbometal | 888 | 264 | 55.33 | 274 | 110 | - | 2.12 | 7.71 | 1639
Lar de Boedo | 656 | 246.4 | 9.7 | 181 | 78 | - | 0.237 |  | 1238
G. Vieja y Las Palmas | 640 | 192 | 38.83 | 235 | 94 | - | 0.537 | 7.76 | 1226
Brandi | 488 | 156.8 | 23.3 | 157 | 72 | - | 0.432 | 7.79 | 955
Cordón del Plata | 628 | 203.2 | 29.12 | 206 | 88 | - | 0.245 | 7.71 | 1170
MÉTODO | Volumetría. | Volumetría .3500-Ca.D | Diferencia | Volumetría | Argento-metría | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelo-metría | Método electro-métrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | 3500.D |  | .3500-Mg.E | .2320-A | .4500-Cl-B |  | .1230-B | 4500H B | 2510- B
LÍMITE | 500 | NE (1) | NE (1) | 400 | 400 | 400 | 2 | 6.5/8.5 | 2500
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 011/23
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PERFORACIONES
Fecha de muestreo: ABRIL 2023