## Table 1
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 1 de 2
Mendoza, 22 de enero de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 22/12/2020 Muestra extraída por: el Solicitante Orden de recepción: 321/20 RESULTADOS CONTROL MENSUAL
|  | Nº de Muestra |  |  | 1058/20
|  | Punto de extracción |  |  | Salida PTE
|  | Matriz |  |  | Efluente
|  | Parámetro |  | Unidades | Concentración
|  | Sólidos sedimentables a 10 min. |  | ml/L | 0.2
|  | Sólidos sedimentables a 2 hs. |  | ml/L | 0.4
|  | Sólidos suspendidos totales a 103-105°C (*) |  | mg/L | 48
|  | Cloruros (Cl-) |  | mg/L | 91
|  | Sulfuros totales |  | mg/L | < 0,1
|  | Nitrógeno amoniacal (N-NH3) |  | mg/L | 4.05
|  | - Nitritos ( NO2 ) |  | mg/L | 17.6
|  | - Nitratos (NO3 ) |  | mg/L | 72.31
|  | -3 Fósforo total (PO4 ) |  | mg/L | 12.67
|  | -3 Fosfato reactivo (PO4 ) |  | mg/L | 6.48
|  | DQO (filtrada) |  | mgO2/L | 65
|  | DBO5 (filtrada) |  | mg/L | 31
|  | Sodio (Na) |  | mg/L | 153
|  | Potasio (K) |  | mg/L | 29
|  | RAS |  | Cálculo | 3.86
|  | Arsénico (As) |  | mg/L | < 0,010
|  | Cadmio (Cd) |  | mg/L | < 0,005
|  | Cromo (Cr) |  | mg/L | < 0,05
|  | Mercurio (Hg) |  | mg/L | < 0,005
|  | Plomo (Pb) |  | mg/L | < 0,03
(*): En la realización de los sólidos suspendidos se utilizó membrana de 1,2 micrones de diámetro de poro.
METODOLOGÍA UTILIZADA
| Parámetros Analizados |  | Identificación |  |  | Método utilizado
| Sólidos sedimentables a 10 min. – 2 hs. |  | SM 2540-F |  |  | Sólidos sedimentables
| Sólidos suspendidos totales a 103-105°C |  | SM 2540-D |  |  | Método gravimétrico
| Cloruros (Cl-) |  | SM 4500 Cl -B |  |  | Método argentométrico
| Sulfuros totales |  | SM 4500 S=- D |  |  | Método del azul de metileno
| DQO (filtrada) |  | SM 5220-D |  |  | Reflujo cerrado, método colorimétrico
| DBO5 (filtrada) |  | SM 5210-B |  |  | Prueba ROD de 5 días
Departamento de Ingeniería Química | [6 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [6 empty] | Página 2 de 2
| Nitrógeno amoniacal (N-NH3) |  | SM 4500-NH3 C |  |  | Método de nesslerización directa
| - Nitritos (N-NO2 ) |  | SM 4500-NO2 B |  |  | Método colorimétrico
| - Nitratos (N-NO3 ) |  | - SM 4500-NO3 B(**) |  |  | Método de la brucina
| Fosfatos reactivo (PO -3) 4 |  | SM 4500-P C |  |  | Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico
| Fósforo total (PO -3) 4 |  | SM 4500-P C-D |  |  | Método colorimétrico del ácido vanadomolibdofosfórico
| Sodio (Na) |  | SM 3500 Na- D |  |  | Método fotométrico de emisión de llama
| Potasio (K) |  | SM 3500 K- D |  |  | Método fotométrico de emisión de llama
| Sustancias solubles en éter etílico |  | SM 5520-B ( Adap.) |  |  | Método gravimétrico
| Arsénico (As) |  | SM(3114) 3500 As-B |  |  | Método de generación de
| Cadmio (Cd) |  | SM(3111 B) 3500 Cd-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
| Cromo Total (Cr) |  | SM(3111 B) 3500 Cr-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
| Mercurio (Hg) |  | SM(3112) 3500 Hg-B |  |  | Método de Absorción Atómica de vapor frío
| Plomo (Pb) |  | SM(3111 B) 3500 Pb-B |  |  | Método espectrofotométrico de Absorción
Nota: “SM”: Métodos Normalizados para Análisis de Aguas Potables y Residuales, preparados y publicados conjuntamente por American Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation. 17° Edición.
(**) SM”: Métodos Normalizados de Análisis de Aguas y Aguas de Desecho.11° Edición
EQUIPAMIENTO UTILIZADO Medidor de pH-Ion específico ORION 710 A+ Nº de serie: 058328 Medidor portátil de conductividad TDS OAKTON Nº de serie: 73520 Espectrofotómetro UV-Vis PERKIN ELMER Lambda 35 Serie N° 101N7042306 Balanza de precisión Ohaus Pioneer N° de serie 8329250730 Oxímetro HACH Sension TM 6, Nº de serie: 030400007585 Espectrofotómetro de Absorción Atómica UNICAM, N° de serie: 1073011086806 Espectrofotómetro HACH DR 2000 N° de serie 940900031279