## Table 1
Departamento de Ingeniería Química | [8 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [8 empty] | Página 1 de 2
Mendoza, 28 de Diciembre de 2021
Solicitante: Municipalidad de Luján de Cuyo Procedencia de la muestra: Establecimiento Depurador Agrelo Fecha de recepción: 16/12/2021 Muestra extraída por: El cliente Orden de recepción N°: 456/21
RESULTADOS OBTENIDOS  Muestra: 1366/21  Matriz:Efluente
 Punto de extracción: Salida PTE
| Determinaciones |  | Unidades |  | Resultado |  |  | Límite de detección
| Bacterias Aerobias Mesófilas |  | u.f.c/ml |  | 60 |  |  | 1
| Coliformes Totales |  | NMP/100ml |  | 9.2 |  |  | 1.1
| Coliformes Fecales (Escherichia coli) |  | NMP/100ml |  | < 1,1 |  |  | 1.1
| Pseudomonas aeruginosa |  | NMP/100ml |  | 2.2 |  |  | 1.1
METODOLOGÍA UTILIZADA
DETERMINACIONES |  | TÉCNICA |  | MÉTODOS
Bacterias aerobias mesófilas totales |  | Parte 9216 (a) |  | Recuento en Petri |  | Caja de | Agar nutritivo, 24 horas 37ºC.
Bacterias coliformes totales |  | Parte 9221 (a) |  | Fermentación múltiples. |  | en tubos | Caldo Mac Conkey, 48 h, 37ºC
Escherichia coli |  | Parte 9221 (a) |  | Fermentación múltiples. |  | en tubos | PRESUNTIVO Caldo Mac Conkey, 48 h, 37ºC
[7 empty] | CONFIRMATIVO Caldo Mac Conkey con 4 – metilumbeliferil - glucurónido; 24 horas; 44ºC |  |  | ß | – | D | -
Pseudomonas aeruginosa |  | Parte 9213 (a) |  | Fermentación múltiples |  | en tubos | PRESUNTIVO Caldo Asparagina, 48 horas; 37ºC
CONFIRMATIVO Caldo Acetamida, 48 horas; 37ºC
Departamento de Ingeniería Química | [8 empty] | R3 – AAS – PGC 03
INFORME DE ANALISIS | [8 empty] | Página 2 de 2
Referencia: (a) “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, preparado y publicado conjuntamente por: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation – Edición 20ª.
EQUIPOS UTILIZADOS  Balanza de precisión Ohaus Pioneer N° de serie 8329250730  Peachímetro. Orion THERMO DUAL STAR N° de Serie: E01473  Estufa de cultivo 37ºC San Jor Modelo SL60CDB N° de Serie: 27127