## Lab 2023_Cipolletti
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS BACTERIOLOGICO
CIPOLLETTI | TIPO | FECHA | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E.COLI | PSEUDOMONA
|  |  | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA
En 100 ml
| Cruda | 2023-05-17 | - | 75 | 3.6 | Ausencia
| Decantada | 2023-05-17 | - | 43 | 3.6 | Ausencia
| Filtrada 1 | 2023-05-18 | - | 460 | <2 | Ausencia
| Filtrada 2 | 2023-05-18 | - | 460 | 3.6 | Ausencia
| Consumo | 2023-05-18 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD | NMP | NMP | NMP
EMPLEADO |  |  | Ref. 4500- Cl | Ref. 9221.B | Ref.9221-E | Ref. 9213.F
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS FISICO-QUIMICO
| DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
Pta. Cipolletti | 400 | 144 | 9.7 | - | 120 | - | 0.77 | 8.63 | 906
MÉTODO | Volumetría372 (titulometría con EDTA) | 152Volumetría (titulometría con EDTA) | Diferencia entre Dureza Total y Catión Cálcico | Volumetría | Argentometría. Mtdo de Mohr | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelometría | Método electrométrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | Ref.3500.D | Ref.(3111)-3500-Ca.D | Ref.3500-Mg.E | Ref.2320-A | Ref.4500-Cl-B |  | Ref.1230-B | Ref. 4500 H B | Ref. 2510 B
LÍMITE | 500 | NE (1) | NE (1) | 400 | 400 | 400 | 2 | 6.5/8.5 | 2000
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
ORIGEN: | AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 012/23
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI
Fecha de muestreo: MAYO 2023

## Lab 2024 Cipolleti
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS BACTERIOLOGICO
CIPOLLETTI | TIPO | FECHA | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E.COLI | PSEUDOMONA
|  |  | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA
En 100 ml
| Cruda | 2024-05-21 | - | 39 | 3.6 | Presencia
| Decantada | 2024-05-21 | - | 210 | 9.1 | Ausencia
| Filtrada 1 | 2024-05-21 | - | 93 | 3.6 | Ausencia
| Filtrada 2 | 2024-05-21 | - | 43 | <2 | Ausencia
| Consumo | 2024-05-21 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD | NMP | NMP | NMP
EMPLEADO |  |  | Ref. 4500- Cl | Ref. 9221.B | Ref.9221-E | Ref. 9213.F
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS FISICO-QUIMICO
| DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
Pta. Cipolletti | 340 | 100.8 | 21.35 | 156.8 | 72 | -- | 1.07 | 8.67 | 915
MÉTODO | Volumetría372 (titulometría con EDTA) | 152Volumetría (titulometría con EDTA) | Diferencia entre Dureza Total y Catión Cálcico | Volumetría | Argentometría. Mtdo de Mohr | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelometría | Método electrométrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | Ref.3500.D | Ref.(3111)-3500-Ca.D | Ref.3500-Mg.E | Ref.2320-A | Ref.4500-Cl-B |  | Ref.1230-B | Ref. 4500 H B | Ref. 2510 B
LÍMITE | 500.00 | NE (1) | NE (1) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2.00 | 6.5/8.5 | 2000
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
ORIGEN: | AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 015/24
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI
Fecha de muestreo: MAYO 2024

## Lab 2023_Santa Elena
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS BACTERIOLOGICO
SANTA ELENA | TIPO | FECHA | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E.COLI | PSEUDOMONA
|  |  | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA
En 100 ml
| Cruda | 2023-05-10 | - | 460 | 23 | Ausencia
| Decantada | 2023-05-10 | - | 240 | 23 | Ausencia
| Filtrada 1 | 2023-05-10 | - | 43 | 3.6 | Ausencia
| Filtrada 2 | 2023-05-10 | - | 9.1 | 9.1 | Ausencia
| Consumo | 2023-05-10 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD | NMP | NMP | NMP
EMPLEADO |  |  | Ref. 4500- Cl | Ref. 9221.B | Ref.9221-E | Ref. 9213.F
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS FISICO-QUIMICO
| DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
STA ELENA | 380 | 131.2 | 12.6 | - | 48 | - | 0.69 | 8.4 | 920
MÉTODO | Volumetría372 (titulometría con EDTA) | 152Volumetría (titulometría con EDTA) | Diferencia entre Dureza Total y Catión Cálcico | Volumetría | Argentometría. Mtdo de Mohr | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelometría | Método electrométrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | Ref.3500.D | Ref.(3111)-3500-Ca.D | Ref.3500-Mg.E | Ref.2320-A | Ref.4500-Cl-B |  | Ref.1230-B | Ref. 4500 H B | Ref. 2510 B
LÍMITE | 500 | NE (1) | NE (1) | 400 | 400 | 400 | 2 | 6.5/8.5 | 2000
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
ORIGEN: | AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 002/23
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PLANTA POTABILIZADORA SANTA ELENA
Fecha de muestreo: MAYO 2023

## Lab 2024_ Santa Elena
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS BACTERIOLOGICO
SANTA ELENA | TIPO | FECHA | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E.COLI | PSEUDOMONA
|  |  | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA
En 100 ml
| Cruda | 2024-05-08 | - | 1100 | 240 | Presencia
| Decantada | 2024-05-08 | - | >1100 | 44 | Presencia
| Filtrada 1 | 2024-05-08 | - | 240 | 240 | Presencia
| Filtrada 2 | 2024-05-08 | - | 1100 | 75 | Presencia
| Consumo | 2024-05-08 | 0.80 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD | NMP | NMP | NMP
EMPLEADO |  |  | Ref. 4500- Cl | Ref. 9221.B | Ref.9221-E | Ref. 9213.F
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
PLANTA POTABILIZADORA | ANALISIS FISICO-QUIMICO
| DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU)
STA ELENA | 400 | 120 | 24.27 | 171.5 | 56 | - | 1.53 | 5.50 | 899
MÉTODO | Volumetría372 (titulometría con EDTA) | 152Volumetría (titulometría con EDTA) | Diferencia entre Dureza Total y Catión Cálcico | Volumetría | Argentometría. Mtdo de Mohr | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelometría | Método electrométrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | Ref.3500.D | Ref.(3111)-3500-Ca.D | Ref.3500-Mg.E | Ref.2320-A | Ref.4500-Cl-B |  | Ref.1230-B | Ref. 4500 H B | Ref. 2510 B
LÍMITE | 500.00 | NE (1) | NE (1) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2.00 | 6.5/8.5 | 2000
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA - Standard Methods.- C.A.A Art 982
ORIGEN: | AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
Observaciones: muestra de agua cruda con presencia de turbidez.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 015/24
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PLANTA POTABILIZADORA SANTA ELENA
Fecha de muestreo: MAYO 2024

## Perforaciones 2023_Cipolletti
PERFORACION | ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE PERFORACIONES
| TIPO |  | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | PSEUDOMONA
|  | FECHA | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA | OBSERVACIONES | ESTADO
En 100 ml
Costa Flores | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
El Encuentro | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Sindicato TV | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.5 | <2 | <2 | Ausencia
Bº Conni | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
San Cayetano | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Terrada Sur | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Agrelo | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Costa Esperanza | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Ribera | Crudo | 2023-04-25 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-25 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Natania 45 | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Monteverdi | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia | Bomba de cloro rota, no se extrae muestra de consumo | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0 | - | - | -
Araoz | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Liceo RC | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.3 | <2 | <2 | Ausencia
Castro Barros | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia | Bomba de cloro rota, no se extrae muestra de consumo | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0 | - | - | -
Paso | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Carbometal | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Lar de Boedo | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD Ref. 4500- Cl | NMP Ref. 9221.B | NMP Ref.9221-E | NMP Ref. 9213.F
EMPLEADO
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
PERFORACION | ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE PERFORACIONES
| TIPO |  | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | PSEUDOMONA
|  | FECHA | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA | OBSERVACIONES | ESTADO
En 100 ml
G. Vieja y las Palmas | Crudo | 2023-04-18 | - | 75 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Brandi | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Cordón del Plata | Crudo | 2023-04-18 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2023-04-18 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD Ref. 4500- Cl | NMP Ref. 9221.B | NMP Ref.9221-E | NMP Ref. 9213.F
EMPLEADO
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA.- C.A.A Cap XII -Art 982. Los analisis son realizados de acuerdo a la metodologia especificada en Standard Methods Ed 17.
PERFORACION | DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO | ANIÓN SULFATO | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (NTU) |  | (Us/cm2)
Costa Flores | 548 | 145.6 | 44.66 | 142 | 70 | - | 0.216 | 8 | 997
El Encuentro | 620 | 206.4 | 25.24 | 127 | 82 | - | 0.38 | 8.01 | 1077
Sindicato | 572 | 184 | 27.18 | 157 | 70 | - | 0.149 | 7.86 | 1077
Bº Conni | 656 | 203.2 | 35.92 | 117 | 78 | - | 0.258 | 7.95 | 1036
San Cayetano | 556 | 172.8 | 30.09 | 108 | 88 | - | 0.178 | 8.05 | 969
Terrada Sur | 1120 | 256 | 116.5 | 313 | 118 | - | 0.281 | 7.47 | 1702
Agrelo | 380 | 114 | 23 | 88 | 60 | - | 0.13 | 8 | 820
Costa Esperanza | 440 | 160 | 9.7 | 103 | 76 | - | 0.17 | 8.09 | 1007
Ribera | 476 | 160 | 18.44 | 113 | 78 | - | 0.454 | 7.99 | 979
Natania 45 | 540 | 147.2 | 41.74 | 103 | 70 | - | 1.02 | 8.14 | 932
Monteverdi | 592 | 123.2 | 68.93 | 176 | 84 | - | 0.226 | 7.41 | 1054
Araoz | 568 | 190.4 | 22.33 | 147 | 76 | - | 0.408 | 7.85 | 1030
Liceo RC | 640 | 211.2 | 27.18 | 186 | 72 | - | 0.208 | 7.78 | 1084
Castro Barros | 572 | 160 | 41.74 | 206 | 78 | - | 0.302 | 7.81 | 1119
Paso | 692 | 243.2 | 20.38 | 201 | 96 | - | 0.216 | 7.87 | 1275
Carbometal | 888 | 264 | 55.33 | 274 | 110 | - | 2.12 | 7.71 | 1639
Lar de Boedo | 656 | 246.4 | 9.7 | 181 | 78 | - | 0.237 |  | 1238
G. Vieja y Las Palmas | 640 | 192 | 38.83 | 235 | 94 | - | 0.537 | 7.76 | 1226
Brandi | 488 | 156.8 | 23.3 | 157 | 72 | - | 0.432 | 7.79 | 955
Cordón del Plata | 628 | 203.2 | 29.12 | 206 | 88 | - | 0.245 | 7.71 | 1170
MÉTODO | Volumetría. | Volumetría .3500-Ca.D | Diferencia | Volumetría | Argento-metría | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelo-metría | Método electro-métrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | 3500.D |  | .3500-Mg.E | .2320-A | .4500-Cl-B |  | .1230-B | 4500H B | 2510- B
LÍMITE | 500 | NE (1) | NE (1) | 400 | 400 | 400 | 2 | 6.5/8.5 | 2500
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 011/23
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PERFORACIONES
Fecha de muestreo: ABRIL 2023

## Perforaciones 2024_Cipolletti
PERFORACION | ANALISIS BACTERIOLOGICOS DE PERFORACIONES
| TIPO |  | CLORO L. RESIDUAL | COLIFORMES TOTALES | E. COLI | PSEUDOMONA
|  | FECHA | (mg/l) | (NMP/100 ml) | (NMP/100 ml) | AERUGINOSA | OBSERVACIONES | ESTADO
En 100 ml
El Encuentro | Crudo | 2024-05-29 | - | - | - | - | Sin muestra de crudo por falta de canilla para la toma | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.4 | <2 | <2 | Ausencia
Bº Conni | Crudo | 2024-05-29 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
San Cayetano | Crudo | 2024-05-29 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Terrada Sur | Crudo | 2024-05-29 | - | 21 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Agrelo | Crudo | 2024-05-29 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.5 | <2 | <2 | Ausencia
Costa Esperanza | Crudo | 2024-05-29 | - | <2 | <2 | Presencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Ribera | Crudo | 2024-05-29 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-29 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Natania 45 | Crudo | 2024-05-09 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-09 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
Monteverdi | Crudo | 2024-05-09 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-09 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Araoz | Crudo | 2024-05-09 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-09 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Liceo R.C. | Crudo | 2024-05-09 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-09 | 0.7 | <2 | <2 | Ausencia
Paso | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.9 | <2 | <2 | Ausencia
Carbometal | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.5 | <2 | <2 | Ausencia
Montañeses | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.9 | <2 | <2 | Ausencia
Pinar Vistalba | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Guardia Vieja y las Palmas | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.9 | <2 | <2 | Ausencia
Brandi | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.8 | <2 | <2 | Ausencia
Cordón del Plata | Crudo | 2024-05-08 | - | <2 | <2 | Ausencia |  | OPERATIVO
| Consumo | 2024-05-08 | 0.6 | <2 | <2 | Ausencia
METODO |  |  | Método DPD Ref. 4500- Cl | NMP Ref. 9221.B | NMP Ref.9221-E | NMP Ref. 9213.F
EMPLEADO
LIMITE ESTABLECIDO | EPAS Resol 35/96 |  | >0.5 - <1 | <2 | <2 | AUSENCIA
| C.A.A. Cap. XII |  | Mínimo 0.2 | <3 | <3 | AUSENCIA
Determinaciones basadas en normativas vigentes EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) Resol. 35/96- APHA.- C.A.A Cap XII -Art 982. Los analisis son realizados de acuerdo a la metodologia especificada en Standard Methods Ed 17.
PERFORACION | DUREZA TOTAL | CATIÓN CALCIO | CATIÓN MAGNESIO | ALCALINIDAD | ANIÓN CLORURO |  | TURBIDEZ | Ph | CONDUCTIVIDAD
| (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ANIÓN SULFATO | (NTU) |  | (Us/cm2)
(mg/l)
El Encuentro | 544 | 161.6 | 33.98 | 156.8 | 72 | - | 0.71 | 8.15 | 1421
Bº Conni | 472 | 132.6 | 34.10 | 181.3 | 92 |  | 0.66 | 8.12 | 1025
San Cayetano | 424 | 129.6 | 24.27 | 127.4 | 104 | - | 0.12 | 8.24 | 969
Terrada Sur | 652 | 228.8 | 19.41 | 318.5 | 106 | - | 0.16 | 7.69 | 1593
Agrelo | 348 | 99.2 | 24.27 | 151.9 | 56 | - | 0.19 | 8.38 | 798
Costa Esperanza | 456 | 152 | 18.44 | 176.4 | 86 | - | 0.34 | 8.31 | 1021
Ribera | 492 | 137.6 | 35.92 | 171.5 | 94 | - | 0.138 | 8.23 | 1023
Natania 45 | 500 | 124.8 | 45.63 | 137.2 | 6.6 | - | 0.21 | 8.23 | 941
Monteverdi | 508 | 156.8 | 28.15 | 215.6 | 80 | - | 0.16 | 7.98 | 1166
Araoz | 500 | 163.2 | 22.33 | 166.6 | 86 | - | 0.17 | 8.05 | 1058
Liceo RC | 492 | 171.2 | 15.53 | 205.8 | 74 | - | 0.20 | 8.95 | 1109
Paso | 572 | 185.6 | 26.21 | 171.5 | 86 | - | 0.21 | 8.03 | 1294
Carbometal | 664 | 228.8 | 22.33 | 303.8 | 106 | - | 0.46 | 7.98 | 1655
Montañeses | 520 | 147.2 | 36.89 | 127.4 | 78 | - | 0.31 | 8.32 | 1258
Pinar Vistalba | 572 | 160 | 41.74 | 147 | 70 | - | 0.58 | 7.94 | 1114
Guardia Vieja y las Palmas | 572 | 169.6 | 35.92 | 230.3 | 92 | - | 0.95 | 7.88 | 1209
Brandi | 456 | 137.6 | 27.18 | 186.2 | 64 | - | 1.05 | 8.10 | 972
Cordón del Plata | 588 | 168 | 40.77 | 225.4 | 94 | - | 0.23 | 7.78 | 1313
MÉTODO | Volumetría. | Volumetría 3500-Ca.D | Diferencia | Volumetría | Argento-metría | Método gravimétrico con combustión de residuos REF.M 5400 C | Nefelo-metría | Método electro-métrico | Conductividad especifica
EMPLEADO | 3500.D |  | 3500-Mg.E | 2320-A | 4500-Cl-B |  | 1230-B | 4500H B | 2510- B
LÍMITE | 500.00 | NE (1) | NE (1) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2.00 | 6.5/8.5 | 2500
ORIGEN: | AGUA SUBTERRANEA
Las determinaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en EPAS Resol 35/96, y CAA Cap. XII art 982.
ACTA CADENA DE CUSTODIA N° 014/24
LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA CIPOLLETTI PERFORACIONES
Fecha de muestreo: MAYO 2024
2023